# Настройка платы Логик под конфигурацию силовой схемы

- Ниже рассматривается множество вариантов конфигурации силовой схемы, куда могут входить один или два ТПЧ с одним или двумя выпрямителями в каждом ТПЧ, выпрямители могут соединяться параллельно или последовательно, на входе могут быть одна или две сети со сдвигом фаз 30 или без сдвига фаз.

- Основным выпрямителем считается тот, к которому подключена синхронизация согласно описанию в ИЭ. Синхронизация дополнительного выпрямителя формируется внутри контроллера. Дополнительный выпрямитель конфигурируется по таблице ниже так, что будет либо совпадать по фазе с основным, либо отставать на 30⁰. Если у трансформатора есть две группы вторичных обмоток, то синхронизация подключается к опережающей группе (основной выпрямитель).

- Конфигурация определяется настроечными компонентами на плате Логик:

- клавиша SW2:5 – определяет штатный (On) или повышенный (Off) стартовый угол 1-го выпрямителя (основного), стартовый угол 2-го выпрямителя (дополнительного) всегда неизменно штатный;

- резистор R96 – определяет угол отставания по фазе дополнительного выпрямителя относительно основного, 30 (R96 не устанавливается) или 0 (устанавливается R96 = 0 Ом);

- резистор R74 – определяет соединение выпрямителей, параллельное (R74 не устанавливается) или последовательное (устанавливается R74 = 0 Ом).

Варианты конфигурации силовой схемы

| № | Конфигурация силовой схемы | Клавиша SW2:5 | Резистор R74, Ом | Резистор R96, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТПЧ с двумя выпрямителями. В группу включается до 2-х ТПЧ. У каждого ТПЧ: - Параллельные выпрямители, отставание по фазе дополнительного выпрямителя 30 | Off | Не уст. | Не уст. |
| 2 | - Параллельные выпрямители, отставание по фазе дополнительного выпрямителя 0 | -“- | -“- | 0 |
| 3 | - Последовательные выпрямители, отставание по фазе дополнительного выпрямителя 30 | -“- | 0 | Не уст. |
| 4 | - Последовательные выпрямители, отставание по фазе дополнительного выпрямителя 0 | -“- | -“- | 0 |
| 5 6 | ТПЧ с одним выпрямителем. В группу включаются до 2-х ТПЧ. У 1-го сеть опережает, у 2-го сеть отстает. Сдвиг фаз: - 30 У 1-го ТПЧ У 2-го ТПЧ | Off On | Не уст. -“- | Не уст. -“- |
| 7 | - 0 У 1-го и 2-го ТПЧ клавиша SW2:5 одинаково On или Off | On+Off (*) | -“- | 0 |
| 9 | ТПЧ с одним выпрямителем, одиночная работа. | On+Off (*) | -“- | Не уст. |

*) Два варианта стартового угла основного выпрямителя: штатный (On) плюс повышенный (Off). Вариант выбирается пользователем по условию надежности пуска. Не исключается, что в некоторых случаях повышенный угол может быть надежнее штатного.

- Для конфигурации в таблице по п.1 в случае ошибочной установки клавиши SW2:5=On, импульсы дополнительного выпрямителя автоматически запрещаются, чтобы исключить нежелательные (в том числе аварийные) режимы ТПЧ.

- Токи обоих выпрямителей автоматически уравниваются в зоне зарегулированных выпрямителей. Для выравнивания токов в зоне открытых выпрямителей служит потенциометр R183 на плате Аналог. Перед началом регулировки потенциометр должен находиться на упоре при вращении шлица влево (против час. ст.). Если в этом положении токи оказались не равны друг другу (ток дополнительного выпрямителя меньше тока основного выпрямителя), только тогда нужно вращать шлиц вправо до уравнивания токов. Контроль токов выполнять на аналоговой плате в контрольных точках Id(ТР5) и Id2(ТР14).

- Внимание! Регулировка R183 разрешается только при открытых выпрямителях.

- Масштаб тока IL с датчика должен быть таким, чтобы в контрольных точках платы Аналог сигнал –IL(ТР10)  был равен по среднему значению (контролировать вольтметром) сигналу Id(ТР5) с обратным знаком в режимах выпрямителя без включения нулевого вентиля:  = 0… 60. В противном случае может не выдерживаться стабилизация выходного напряжения ТПЧ.

- Конфигурация в таблице по пп.1,2 используется также в том случае, когда роль параллельных выпрямителей выполняют параллельные ТПЧ, и где два ТПЧ управляется от одного Контроллера. Импульсы управления инверторами у двух ТПЧ общие, а импульсы управления выпрямителями индивидуальные.

- В первом ТПЧ устанавливается один Контроллер. От первого ТПЧ прокладываются витые пары к импульсным трансформаторам тиристоров второго ТПЧ. Витые пары должны быть проложены короткими путями, избегая приближения к заземленным металлоконструкциям. Витые пары нельзя заключать в заземленный экран, т.к. это вызывает стекание дополнительного тока на землю через проходную емкость импульсных трансформаторов и вероятность ложного импульса в соседнем канале в момент включения тиристора.