## Заказчики
Дата первой редакции данного файла: 20.01.2012
Дата предпоследней/последней редакции: 07.03.2013/19.07.2014
В последней редакции общее число сохраненных Осциллограмм: 1549.
После последней даты будут приходить новые Осциллограммы, число которых будет
обновлено в следующей редакции, а также обновляется столбец "Последняя Осциллограмма"
| 37 | 21 | [12 empty] | Здесь исходные данные для исследования искажений напряжения в узле сети
N | Есть Осц. | Нет Осц. | SerNum | Объект (регион) | 3 Осцил. Тест | Первая Осцилл. | Последняя Осцилл. | Pn kW | fb kHz | P kW | f Hz | IL A | Ud V | Ueff V | P2,kW (750V) | Save | k1 | La, µH | Sк1, MVA | La1, µH | La2, µH | Sk2, MVA | X1, % | X2, % | KL, %
1 | 1 |  | 27 | Кемерово | - | 2010-10-19 | 2011-01-18 | 100 | 2.4 | 72 | 2161 | 179 | 403 | 669 | 91 | 109
2 | [7 empty] | 100 | 10 | 85 | 8840 | 233 | 365 | 612 | 128 | 217
3 | 1 |  | 28 | Кемерово | - | 2010-08-26 | 2010-11-02 | 320 | 1 | 89 | 671 | 266 | 336 | 395 | 321 | 244 | 2.616 | 20.928 | 40 | 11.5605 | 9.3675 | 49.3644 | 0.8 | 0.648 | 0.7132
4 | [7 empty] | 100 | 2.4 | 98 | 1997 | 193 | 506 | 786 | 89 | 45
5 | 1 |  | 29 | Елизаветино | - | 2010-09-01 | 2014-06-03 | 250 | 1 | 269 | 680 | 560 | 480 | 769 | 256 | 220 | 5 | 40 | 25 | 18.4968 | 21.5032 | 21.5047 | 1 | 1.163 | 1.1279
6 | 1 |  | 30 | Кемерово | - | 2010-09-06 | 2011-03-09 | 250 | 2.4 | 68 | 2407 | 239 | 286 | 425 | 213 | 240 | 2.3 | 18.4 | 50 | 9.2484 | 9.1516 | 50.529 | 0.5 | 0.495 | 0.57145
7 | 1 |  | 31 | Кемерово | - | 2010-10-14 | 2010-10-18 | 100 | 10 | 100 | 8966 | 258 | 389 | 735 | 105 | 99
8 |  |  |  |  | - | 2011-01-20 | 2011-01-21 | 160 | 2.4 | 10 | 2121 | 81 | 124 | 234 | 104 | 121
9 | 1 |  | 32 | Касимов | - | 2010-12-09 | 2011-07-21 | 50 | 2.4 | 42 | 1745 | 80 | 527 | 764 | 41 | 199 | 1.15 | 9.2 | 60 | 7.707 | 1.493 | 309.727 | 0.083 | 0.016 | 0.47893
10 | [7 empty] | 250 | 2.4 | 173 | 2416 | 359 | 483 | 701 | 198 | 189
11 | 1 |  | 33 | Касимов | - | 2010-11-29 | 2013-10-29 | 250 | 2.4 | 172 | 2413 | 341 | 504 | 724 | 184 | 68 | 1.27 | 10.16 | 60 | 7.707 | 2.453 | 188.5127 | 0.417 | 0.133 | 0.47865
12 | 1 |  | 34 | Норильск | 2010-11-23 | 2011-03-01 | 2011-03-11 | 250 | 1 | 169 | 679 | 313 | 538 | 714 | 186 | 30 | 1.36 | 10.88 | 60 | 7.707 | 3.173 | 145.7363 | 0.417 | 0.172 | 0.47843
13 | 1 |  | 35 | регион неизвестен | 2010-11-23 | 2011-01-24 | 2011-04-27 | 250 | 2.4 | 192 | 2231 | 505 | 380 | 531 | 383 | 36 | 1.433 | 11.464 | 60 | 7.707 | 3.757 | 123.0826 | 0.417 | 0.203 | 0.47826
14 | 1 |  | 36 | Ковров | 2010-11-23 | 2011-10-21 | 2011-11-16 | 250 | 2.4 | 93 | 2271 | 277 | 336 | 462 | 245 | 134 | 1.535 | 12.28 | 60 | 7.707 | 4.573 | 101.1198 | 0.417 | 0.247 | 0.47802
15 |  | 1 | 37 | Кемерово | 2010-12-21
16 | 1 |  | 38 | Кемерово | 2010-12-21 | 2011-01-31 | 2011-02-02 | 50 | 8 | 11 | 7307 | 53 | 214 | 425 | 35 | 0 | 2.4 | 19.2 | 50 | 9.2484 | 9.9516 | 46.467 | 0.1 | 0.108 | 0.57117
17 | 1 |  | 39 | Касимов | 2011-01-17 | 2011-03-04 | 2014-07-14 | 320 | 1 | 205 | 730 | 590 | 348 | 434 | 612 | 56 | 3.2 | 25.6 | 40 | 11.5605 | 14.0395 | 32.9371 | 0.8 | 0.972 | 0.71115
18 | 1 |  | 40 | Касимов | 2011-01-17 | 2011-03-05 | 2011-10-14 | 250 | 1 | 242 | 848 | 481 | 503 | 699 | 279 | 49 | 3.9 | 31.2 | 25 | 18.4968 | 12.7032 | 36.4019 | 1 | 0.687 | 1.1339
19 |  | 1 | 41 | регион неизвестен | 2011-03-14
20 | 1 |  | 42 | ПетроПром | 2011-03-15 | 2011-06-01 | 2011-06-01 | 250 | 2.4 | 116 | 2257 | 394 | 296 | 414 | 383 | 22 | 1.3 | 10.4 | 60 | 7.707 | 2.693 | 171.7124 | 0.417 | 0.146 | 0.47858
21 | 1 |  | 43 | Индуктор-КА | 2011-03-11 | 2012-03-02 | 2012-04-17 | 250 | 1 | [7 empty] | 3.5 | 28 | 30 | 15.414 | 12.586 | 36.7409 | 0.833 | 0.68 | 0.94681
22 | 1 |  | 44 | регион неизвестен | 2011-03-11 | 2011-06-06 | 2011-09-16 | 160 | 2.4 | 117 | 1952 | 256 | 458 | 663 | 150 | 39 | 1.25 | 10 | 60 | 7.707 | 2.293 | 201.6667 | 0.267 | 0.079 | 0.4787
23 | 1 |  | 45 | Ковров | 2011-03-17 | 2013-12-09 | 2013-12-09
24 | 1 |  | 46 | Ковров | 2011-03-16 | 2012-01-14 | 2012-04-21 | 320 | 1 | 275 | 783 | 546 | 503 | 673 | 342 | 23 | 8.5 | 68 | 15 | 30.828 | 37.172 | 12.44 | 2.133 | 2.572 | 1.8482
25 |  | 1 | 47 | Ковров | 2011-03-23
26 |  | 1 | 48 | Челябинск | 2011-05-03
27 | 1 |  | 49 | Ковров | 2011-05-24 | 2012-03-01 | 2012-04-03 | 40 | 1 | [7 empty] | 2 | 16 | 50 | 9.2484 | 6.7516 | 68.4906 | 0.08 | 0.058 | 0.5723
28 |  | 1 | 50 | Ковров | 2011-05-24
29 | 1 |  | 51 | Ковров | 2011-05-25 | 2012-01-17 | 2012-02-18 | 250 | 1 | 182 | 863 | 369 | 495 | 729 | 193 | 33 | 2.9 | 23.2 | 40 | 11.5605 | 11.6395 | 39.7286 | 0.625 | 0.629 | 0.7122
30 |  | 1 | 52 | ПетроПром | 2011-06-01
31 | 1 |  | 53 | Омутнинск | 2011-06-01 | 2011-08-05 | 2014-07-14 | 350 | 10 | 258 | 8715 | 697 | 370 | 641 | 353 | 187 | 4.05 | 32.4 | 25 | 18.4968 | 13.9032 | 33.26 | 1.4 | 1.052 | 1.1331
32 |  | 1 | 54 | Луганск | 2011-06-01
33 |  | 1 | 55 | Милитополь,Колесник | 2011-06-13
34 | 1 |  | 56 | ИСТ-16 | 2011-06-13 | 2011-12-02 | 2011-12-05 | 250 | 1 | 259 | 686 | 482 | 537 | 765 | 249 | 18 | 2.651 | 21.208 | 40 | 11.5605 | 9.6475 | 47.9317 | 0.625 | 0.522 | 0.71308
35 | 1 |  | 57 | Касимов | 2011-06-13 | 2011-12-04 | 2014-03-22 | 250 | 1 | 260 | 689 | 493 | 527 | 771 | 246 | 22 | 3.11 | 24.88 | 40 | 11.5605 | 13.3195 | 34.7176 | 0.625 | 0.72 | 0.71147
36 | 1 |  | 58 | регион неизвестен | 2011-06-13 | 2011-08-31 | 2011-12-05 | 50 | 2.4 | 35 | 1743 | 66 | 532 | 721 | 38 | 75 | 1.3 | 10.4 | 60 | 7.707 | 2.693 | 171.7124 | 0.083 | 0.029 | 0.47858
37 | 1 |  | 59 | Касимов | 2011-06-13 | 2011-12-09 | 2012-07-19 | 160 | 1 | 170 | 668 | 336 | 507 | 615 | 253 | 36 | 3.7 | 29.6 | 30 | 15.414 | 14.186 | 32.597 | 0.533 | 0.491 | 0.94588
38 | 1 |  | 60 | Касимов | 2011-06-13 | 2011-12-30 | 2013-11-20 | 250 | 1 | 173 | 835 | 339 | 512 | 762 | 168 | 47 | 3.069 | 24.552 | 40 | 11.5605 | 12.9915 | 35.5941 | 0.625 | 0.702 | 0.71161
39 | 1 |  | 61 | ЗИП Касимов | 2011-09-09 | 2012-08-10
40 |  | 1 | 62 | регион неизвестен | 2011-09-12
41 | 1 |  | 63 | Череповец | 2011-10-18 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 320 | 1 | 146 | 832 | 578 | 253 | 320 | 802 | 125 | 1.5 | 12 | 60 | 7.707 | 4.293 | 107.7151 | 0.533 | 0.297 | 0.4781
42 | 1 |  | 64 | Уфа | 2011-09-12 | 2011-12-22 | 2011-12-30 | 160 | 8 |  | 7342 |  |  |  |  | 96
43 | 1 |  | 65 | Москва | 2011-09-12 | 2012-06-07 | 2014-06-05 | 160 | 1 | [7 empty] | 5.5 | 44 | 20 | 23.121 | 20.879 | 22.1477 | 0.8 | 0.722 | 1.4064
44 |  | 1 | 66 | Минск ФТИ АН | 2011-09-12
45 | 1 |  | 67 | Индуктор-КА | 2011-10-28 | 2012-03-05 | 2012-03-06 | 320 | 1 | [7 empty] | 6.2 | 49.6 | 18 | 25.69 | 23.91 | 19.3401 | 1.778 | 1.655 | 1.5573
46 | 1 |  | 68 | Касимов | 2011-10-28 | 2012-04-25 | 2014-07-16 | 35 | 4 | [7 empty] | 1.2 | 9.6 | 60 | 7.707 | 1.893 | 244.2799 | 0.058 | 0.014 | 0.47882
47 | 1 |  | 69 | Покров, "Промэнерго" | 2011-10-28 | 2012-06-27 | 2012-10-17 | 250 | 1 | 221 | 703 | 418 | 529 | 752 | 220 | 12 | 1.33 | 10.64 | 60 | 7.707 | 2.933 | 157.6616 | 0.417 | 0.159 | 0.47851
48 | 1 |  | 70 | Пермь,Мартынов | 2011-11-04 | 2013-01-18 | 2013-05-22 | 250 | 1
49 | 1 |  | 71 | Улан Уде | 2011-11-08 | 2012-05-11 | 2012-05-23 |  | 1
50 |  | 1 | 72 | ЗИП Омутнинск | 2012-02-13
51 |  | 1 | 73 | регион неизвестен | 2012-02-14
52 |  | 1 | 74 | регион неизвестен | 2012-02-17
53 | 1 |  | 75 | Касимов | 2012-02-14 | 2012-09-27 | 2014-06-10 | 320 | 1
54 |  | 1 | 76 | регион неизвестен | 2012-02-17
55 |  | 1 | 77 | Пермь-Мотовилиха | 2012-04-04
56 |  | 1 | 78 | Пермь-Мотовилиха | 2012-04-04
57 | 1 |  | 79 | Рустави, Грузия | 2012-11-23 | 2013-04-27 | 2014-04-04 | 1600 | 0.5
58 |  | 1 | 80 | ЗИП Рустави, Грузия | 2012-11-23
59 |  | 1 | 81 | Пермь-Мотовилиха | 2012-05-14
60 |  | 1 | 82 | Пермь-Мотовилиха | 2012-05-15
61 |  | 1 | 83 | Пермь-Мотовилиха | 2012-05-15
62 |  | 1 | 84 | Гомсельмаш | 2013-11-29
Note on E19: Aleksandr: Объекты жетого цвета коментируются на листе Комментарии
Note on E46: Aleksandr: Не проверено, что заказчик Касимов (определ методом исключения)
Note on F57: Aleksandr: Первый раз 08.11.2011
Note on F64: Aleksandr: Первый раз 14.05.2012
Note on F65: Aleksandr: Первый раз 14.05.2012
Note on H7: Aleksandr: На момент последней редакции
Note on I48: Aleksandr: Мощность не понятна, предположительно 320кВт.
Note on I53: Aleksandr: Мощность не известна, мало Осциллограмм
Note on I64: Aleksandr: В датчике напряжения забыли поставить последовательный резистор, поэтому по Осциллограмме мощность определяется неправильно.
Note on S7: Aleksandr: k1=100% * Uг2 / Uг1 - отношение в процентах гармонических составляющих, где Uг1 - основная гармоника противоэдс инвертора, частота вдвое больше выходной частоты fг=2*fвых; Uг2 - гармоника, выделенная в напряжении выпрямителя Ud, на частоте противоэдс fг. Для выделения гармоники используется Маткад-программа (c5-grafik_Fourier.xmcd). Линейная индуктивность сети определяется по формуле: Lab=0.01*k1*Ld, где Ld - индуктивность реактора. Для ТПЧ старых поколений используется Ld=1600мкГ для ТПЧ-160, ТПЧ-250, ТПЧ-320, или Ld=2400мкГ для ТПЧ-800. Фазная индуктивность определяется по формуле: La=Lab/2. Для определения k1 выполняется несколько измерений и отбирается наиболее достоверное.
Note on S10: Aleksandr: Усредняются несколько измерений: 2.502 2.438 2.576 2.616
Note on S12: Aleksandr: 19.03 7.276 4.946 17.105 Сеть была слабая, потом по моему требованию сеть умощнили в 4 раза.
Note on S16: Aleksandr: 1.151 1.176 1.146 1.277
Note on S18: Aleksandr: 1.321 1.21 1.117 1.122
Note on S19: Aleksandr: 1.363 1.03 1.03 1.363
Note on S20: Aleksandr: 0.99 1.069 1.433
Note on S21: Aleksandr: 0.81 1.445 1.535 0.824
Note on S24: Aleksandr: 2.601 3.083 2.841 3.205
Note on S25: Aleksandr: 3.964 2.302 3.438 2.883
Note on S28: Aleksandr: 3.196 2.119 3.473 2.584
Note on S29: Aleksandr: 1.1
Note on S31: Aleksandr: 8.441 4.528 8.396 9.728 4.232 7.068 5.052
Note on S34: Aleksandr: 1.989 1.981 1.895
Note on S36: Aleksandr: 2.358 2.347 2.681 2.867
Note on S38: Aleksandr: 3.837 3.08 3.616 5.671 Среднее 4.051 Данные весьма ненажежны и приблизительны; Коммутация выпрямителя Гамма=203мкс, ток IL во время коммутации 270А, Альфа=0, Ud=460V.
Note on S41: Aleksandr: 1.853 2.651 1.917
Note on S42: Aleksandr: 3.017 3.11 2.866 3.11 2.829 2.9
Note on S44: Aleksandr: 3.658 3.384 3.309 3.607 3.427
Note on S45: Aleksandr: 3.069 2.536
Note on S50: Aleksandr: 5.513 4.145 5.058
Note on S52: Aleksandr: 6.196 5.622 6.014
Note on S53: Aleksandr: 1
Note on T7: Aleksandr: Индуктивность фазы, включая сетевой кабель.
Note on U7: Aleksandr: Реактивная мощность трехфазного короткого замыкания сети в узле присоединения кабеля ТПЧ.
Note on V7: Aleksandr: Фазная индуктивность сети, распрастраняющаяся до узла, где присоединяется кабель ТПЧ.
Note on W7: Aleksandr: Фазная индуктивность кабеля.
Note on X7: Aleksandr: Реактивная мощность (кВА) трехфазного короткого замыкания входного кабеля ТПЧ.
Note on Y7: Aleksandr: Реактанс сети: X1 = Рn / Sk1, Рn - номинальная мощность ТПЧ.
Note on Z7: Aleksandr: Реактанс кабеля: X2 = Рn / Sk2, Рn - номинальная мощность ТПЧ.
Note on AA7: Aleksandr: Коэффициент деления высших гармоник

## Комментарии
(Сообщение Полковникова С.Г. через Скайп от 06.06.2012)
Александр Николаевич, здравствуйте!
Сообщаю, что смог установить:
№ 28 - адрес определить не удалось
№ 30 - установлен на наш ТПЧ ушел в Новосибирск посреднику
№ 34 - отправлен в Норильск с печью ИСТ-0,4
№ 35,44,58 - адреса определить не удалось совсем
№№ 43,67 - отправлены через нашего дилера Индуктор-КА с печами ИСТ-04
№56 - отправлен с печью ИСТ-016
№63 - отправлен в Череповец с ИСТ-04 через нашего дилера ООО Индукционные системы
№ 68 - отправлен в Касимов Цветмет с печью ИСТ-006 на 4000 Гц